招 标 文 件

工程名称: 信息工程学院实训室综合布线工程

(项目编号：维2016026号)

招 标 人：黑龙江省经济管理干部学院

日    期： 2017年 9月21日

第一章  招标公告

黑龙江省经济管理干部学院拟对信息工程学院实训室综合布线工程进行招标，该项目已具备招标条件，现邀请具有资质合格的施工单位前来参加。

一、项目概况与招标范围：

1.建设地点：哈尔滨市双城区迎宾路162号。

2.计划工期：2017年9月30日之前竣工。

3招标规模：具体项目的施工方案见本文第三章。

二、投标人资质要求：

1.具备独立法人资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

三、投标报名要求：

1.有意向参加本项目投标的施工单位，如资质条件符合要求并确定参加本次招标会，须到黑龙江省经济管理干部学院报名，报名时需提供①企业法定代表人授权委托书（法人代表参加投标不需提供，法人代表受权书需由法定代表人签字并加盖公章否则无效），②授权委托代理人身份证复印件，③企业营业执照原件及复印件，④企业税务登记证原件及复印件。

2.报名时间及地点：投标申请人可在2017年9月18日上午9时至下午15时，在黑龙江省经济管理干部学院二校区（哈尔滨市双城区迎宾路162号）报名，逾期不予受理。

报名地点： 2号教学楼510室

报名受理人：信息工程学院  王迪         联系电话：13766862305

四、发布公告的媒介：

本次招标公告在黑龙江省经济管理干部学院网站上发布。

五、本次工程招标会开始时间：2017年9月21日8时30分（北京时间）。

1.签到。投标申请人签到时间：2017年9月21日8时至8时15分。

2.地点。黑龙江省经济管理干部学院游泳馆楼二楼会议室

招标人：黑龙江省经济管理干部学院

黑龙江省经济管理干部学院

2017年9月21日

第二章  投标人须知

一、投标人资质条件。

1. 具备独立法人资质。

二、综合布线系统功能需求及技术要求

1.1综合布线需求概述

黑龙江省经济管理干部学院第二校区2号教学楼机房原有布线方式不能满足现在发展需要，现将采用统一的结构化综合布线系统，实施范围包括401实训室、406实训室、410实训室、304实训室、617实训室，提供一个开放、灵活、先进和可扩展的数据及语音通信线路基础。

综合布线系统设计计算机系统数据采用超五类非屏蔽系统。

投标人将完成综合布线系统的深化设计、供货与施工。投标人须提供完备的综合布线系统设计与施工方案。投标人投标报价中应包含完成综合布线设计、材料设备供货、施工、测试、2年维护等在内的全部费用。投标报价中未列明的费用，将视同已经包含于投标报价中。

1.1.1信息点分布情况

黑龙江省经济管理干部学院第二校区2号教学楼5个机房综合布线内网数据点：约210个，配电点约：210个。

1.1.2设备间情况

（1）401实训室120m2,现有电脑、机柜及电脑桌椅。

（2）406实训室60m2现有电脑、机柜及电脑桌椅。

（2）410实训室60m2现有电脑、机柜及电脑桌椅。

（2）304实训室72m2现有电脑、机柜及电脑桌椅。

（2）617实训室120m2现有电脑、机柜及电脑桌椅。

1.1.3综合布线招标要求

（1）投标人可根据备选布线产品编写布线方案，并完成系统配置。

（2）要求使用同一个品牌的产品，以利于兼容和配套（机柜可除外），同时线缆的标识必须清晰，明确指示线缆的路由信息。

（3）计算机网络布线，要求主干千兆、百兆交换到桌面。其中数据主干要求采用6芯多模光缆，语音和数据水平布线按照5类非屏蔽标准设计。

（4）水平子系统

主用网络布线水平子系统采用符合TIA/EIA-568B、ISO/IEC11801标准拟定的五类非屏蔽双绞线，其五类水平链路必须支持至少4次连接，并满足六类国际布线标准的要求。

配线间内接线端口与信息插座之间均为点到点端接，任何改变布线系统的操作（如增减用户、用户地址改变等）都不影响整个系统的运行。

（5）工作区子系统

能够满足高速数据及语音信号的传输。

（6）管理子系统

建立完善的系统管理规划和标签系统。

所有标签的标准遵循TIA/EIA606标准。

（7）设备间子系统

配线架要考虑留有一定数量的预留端口，以便将来扩充。

（8）综合布线的其它要求：

综合布线应符合具有先进性、开放性、灵活性、模块化、可靠性、可扩性和经济性的要求。整个布线系统应具有稳定运行、易于管理维护、节约运行费用等特点，为招标人提供更多、更好的选择。

配线子系统采用5类非屏蔽，数据分别采用压接式跳线或插接式快速跳线的交叉连接硬件（配线架）。考虑到本布线系统信息点多，接入层网络设备多，应尽量节约机柜空间并便于使用管理。同时配线架应配备有方便、美观的标签和保证安装质量的配件。

为了易于管理和安全使用，要求使用布线厂家的原装面板，面板上除要有良好的标签外，同时对于不同的应用（如电脑、电话等）还应有明确、易懂的图形；信息模块应有良好的防尘、保护措施，要易于插拔。

布线产品应通过国际和国内相关权威机构的检测和认证，保证产品的质量和性能。

布线系统的产品和配件要能够全面支持和有利于布线的实施安装工作，提高安装工作的水平，提高布线管理维护的工作效率，促进和保证布线系统的安装质量和维护水平。

1.2布线系统技术要求

综合布线系统采用模块化结构，保证系统能很容易的扩充和升级，系统中任何一个信息点都能够连接不同类型的计算机设备和其它信息设备，对任一个分支单元的改动都不会影响系统的其它单元。以下仅是布线系统的部分主要技术规格，投标人应至少满足以下要求：

1、五类非屏蔽电缆

类型：CAT5 UTP

芯线对数：4对

标准：EIA/TIA-568-B

带宽：≥250MHz（PSACR=0）

线缆结构：要求采用十字骨架内部支撑结构；

硬铜导线电缆芯，聚乙烯绝缘，满足EIA/TIA-568B、ISO/IEC 11801:2002的六类标准要求、经过UL，DELTA等第三方实验室的认证。

2、五类数据模块配线架

规格：五类模块化结构

标准：EIA/TIA-568-B

安装：19”机柜式安装，可翻转型，前面施工和维护管理，内置带有Clip-onTM电缆导线架可以快速有效的固定电缆和接地

材料：所有塑料材料符合UL94-V0

安装方式：暗装，45度斜角插座安装；

其他要求：自带防尘盖，布线原厂产品

3、RJ45模块

匹配线规：22-24AWG CAT5模块式 非屏蔽和屏蔽

打线方式：T568A或B

标签要求：模块自带完整标签

材料级别：塑料材料符合UL 94V－0

强度要求：耐抗击强冲击

安装方式：安装时可任选90度直插和45度斜插；

其他要求：模块采用免打线工具设计，简单快速的电缆端接；

用途：工作区语音、数据信息点

4、标签技术规格

标签的标准遵循TIA/EIA 606标准

所有使用的标签应为机器打印，手写标签不予接受。标签上的编号应同时支持简体汉字、巩字母、数字、标点。标签上每个字母的高度不可小于4mm。

标签应具有永久的防脱落、防水、防高温性。

所有线缆必须单独标签，线缆的两端及中途可为人接角的地方须加上标签。

所有配线架都应使用标签予以标识，配线架上的模块和端口需单独标签。

所有信息端口须以标签加以标识，并清楚地表明其用途。

5、跳线技术规格

所有的配线及跳线都予以标识，并单独编号。

所有跳线的两端须具有接头护套。

线缆管理系统应完备详细，以确保跳线能够快速容易地进行。

跳线必须由产品制造商原厂装配。

三、投标文件的要求：

投标文件分为商务标和技术标两部分。

1.商务标包括：投标单位必须提供①企业法定代表人授权委托书（法人代表参加投标不需提供，法人代表受权书需由法定代表人签字并加盖公章否则无效）、②授权委托代理人身份证复印件、③企业营业执照复印件、④企业税务登记证复印件。报名时必须携带以上证件原件以供核对。

2.技术标包括：施工方案、工期、质量标准、工程量报价单和服务承诺等条款。

3.同类工程的实绩证明。

4.投标文件一式肆份：主本一份，副本叁份。

5.投标文件制作完毕，必须密封并加盖骑缝章。

四、以下标书为无效标书，不参与开标。

1.逾期送达的标书。

2.标书无法定代表人或委托代理人签名、盖章的。

3.标书所列证照不全或年检过期。

五、踏勘现场：确认报名成功的投标人，可在开标前组织踏勘现场。

踏勘现场时间：2017年9月18日9时30分。

集合地点：哈尔滨市双城区迎宾路162号2号教学楼510室

联系人：王迪      联系电话：13766862305

六、报价

1.谈判报价分两次(特殊情况除外)，即初始报价（投标人报送投标文件时的第一次报价）及谈判结束后入围供应商的二次报价（该报价将做为最终的成交价格）。

2.具备初始报价,方有资格做第二次报价。

3.最低报价不作为成交的唯一标准。

4.如入围投标人未按规定要求和时间递交最终报价且无任何明确说明，该投标人提交的谈判第一次报价将作为其最终报价。

七、付款方式：由乙方全额垫付。

第四章 资格文件格式及附件

《资格文件格式》是参加投标人的部分报送文件格式，请参照这些格式编制报送文件。

1、法定代表人授权书

-------------------------：

-------------------------（报价单位全称）法定代表人----------------授权---------------（全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的----------------------------项目（项目编号）谈判活动，全权处理本活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

报价单位全称（公章）：

日               期：

附： 全权代表姓名：

职        务：

详细通讯地址：

邮 政  编 码：

传        真：

电话 （手机）：

2、承诺及售后服务的内容及措施

报价单位全称（盖章）：

全权代表（签字）：

3、法定代表人和投标代表身份证明

（法定代表人身份证复印件）

（投标代表身份证复印件）

报价单位全称（盖章）：

4、工程报价表

年   月  日

| 投标单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法 人 |  | 委托代理人 |  |
| 报价明细 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |